ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CÁLCULOS DE CURTO-CIRCUITO MANUAIS VERSUS USO DE FERRAMENTA COMPUTACIONAL EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA  DE BOMBEAMENTO DE EMPRESA DE SANEAMENTO.

##### Amon Martins de Carvalho Vieira

Resumo: O conhecimento prévio da magnitude da corrente de curto circuito de uma dada instalação é peça fundamental para a elaboração do projeto elétrico de subestações e instalações em geral. O correto dimensionamento de vários elementos de uma planta deve obedecer entre outros o estudo de curto circuito. Elementos de manobra e proteção como disjuntores e seccionadoras devem ser projetados de forma a suportar e superar a magnitude desta corrente. A malha de aterramento é um item que também deve, em seu projeto, levar a Icc em consideração. Pois valores de tensão de passo e tensão de toque estão intimamente ligados ao estudo de curto circuito. Ainda no campo da proteção humana a vestimenta anti-chama é outro caso de utilização de dados da Icc para o seu correto dimensionamento e utilização. Serviços básicos, como o de saneamento, podem ser comprometidos caso não se avalie a magnitude e conseqüência de correntes de curto circuito. É determinante o estudo de curto circuito para a proteção de equipamentos e pessoas. A adoção de aplicações computacionais para tal estudo é de grande valia na organização do estudo e na obtenção de valores confiáveis e passiveis de formulação de cenários.

Palavras-chave: Cálculo, Curto circuito, Simulações, ETAP, Saneamento.

1 INTRODUÇÃO

O cálculo e estudo do fenômeno curto circuito em sistemas de potência são elemento primordiais para o estabelecimento de características básicas do projeto elétrico. Uma abordagem precisa neste estudo gera embasamento para o dimensionamento dos equipamentos de manobra, transformadores de corrente, dimensionamento de malha de aterramento entre outros. Deste modo um protocolo claro e preciso para a composição deste estudo é um passo importante na direção de uma execução pautada em preceitos normativos e consoante com as diretivas de segurança a vida e ao patrimônio.

A continuidade dos serviços básicos, como o saneamento, só é possível na existência de sistemas de potência com autonomia e confiabilidade. Eventos que resultem em danos e descontinuidade de serviço geram problemas em diversas esferas sociais, trazendo inconvenientes e prejuízos econômicos.

Como o estudo das características de curto circuito é de extrema importância, deve ser conduzido dentro de um formato normatizado para que o resultado expresse a realidade. Existem normas específicas para o desenvolvimento do estudo de cálculo de curto circuito. Usualmente são empregadas duas escolas normativas para o cálculo de curto, IEC - 60909 (padrão europeu) e ANSI C37.010/C37.13 (padrão americano). Como critério adotado este trabalho irá se concentrar na normatização IEC-60909, os dados apresentados são um desdobramento natural das definições da referida norma.

Os eventos que resultam nos curtos circuitos são geralmente oriundos de falhas no correto funcionamento dos equipamentos de um sistema. O conceito associado a uma falha é um dos elementos de estudo da engenharia elétrica de potência e abrange defeitos característicos em geradores, linhas de transmissão, máquinas rotativas, transformadores, redes de distribuição e equipamentos acessórios. A parada momentânea de um equipamento para manutenção pós-sinistro é apenas um dos resultados dos curtos. Em casos mais graves o equipamento envolvido não poderá mais ser colocado em operação, pois, o dano é permanente e o prejuízo deverá ser encarado. No tocante ao fornecimento de serviços de saneamento a parada não programada de um elemento submetido a um evento de curto circuito e sua não extinção em tempo superior ao permitido traria uma descontinuidade no abastecimento de água e o não adequado tratamento de efluentes.

A necessidade de correta isolação para dada tensão é um dos elementos que podem sofrer uma falha não esperada e levar ao resultado de curto circuito e suas implicações danosas. Logo uma ação de prevenção e minimização deve ser projetada a fim de diminuir os efeitos adversos do curto circuito. Em seu trabalho recente Mamede Filho et al (2011) propuseram “ Os curtos-circuitos são variações extrema de corrente que flui no sistema elétrico. Se não forem limitados no seu modulo e no tempo, danificam os componentes elétricos por meio dos quais são conduzidos. Enquanto os tempos permitidos nos eventos de sobrecarga podem chegar a vários segundos os tempos permitidos para a duração dos curtos-circuitos não devem superar o valor de 2 segundos. Normalmente, devem ser limitados entre 50 a 1000 milissegundos. Para tanto, os dispositivos de proteção devem ser extremamente velozes e os equipamentos de manobra, no caso dos disjuntores e religadores, devem ter capacidade adequada para operar em condições extremas de corrente.”

Para a realização de uma estimativa confiável de nível de curto em um determinado nó do sistema em estudo deve-se eleger uma metodologia normatizada e segui-la passo a passo. Os dados iniciais para o estudo do nível de curto circuito podem ser levantados em campo caso a instalação já esteja construídas ou utilizar de dados de equipamentos a serem comprados.

No primeiro caso o estudo possivelmente irá alimentar cálculos para uma modernização ou uso diferente do inicialmente projetado, desta forma os disjuntores, seccionadoras, transformadores de corrente e até o nível de proteção da vestimenta de segurança podem ter valores alterados.

Para uma nova instalação os dados de corrente de curto irão ser usados no dimensionamento de todos os elementos da instalação já mencionados. Neste caso o valor de curto encontrado poderá de certa forma limitar certo tipo de operações.

O cálculo de curto circuito poderá ser realizado através de operações matemáticas  manuais ou adotando-se uma aplicação computacional específica para isto. Caso se proceda com o cálculo manual dos dados levantados no final será obtido valores de curto de monofásicos e trifásicos que irão compor a base de definições das correntes de corte de disjuntores e fusíveis.

Outra forma de procedimento para o estudo de curto circuito é a utilização de aplicações computacionais que propiciem além do conhecimento das magnitudes  envolvidas a guarda dos dados em um cenário passível de múltiplas alterações e ajustes sem necessariamente executar todo o cálculo novamente.

2. Breve embasamento teórico

2.1 Normas IEC-60909

“A Comissão Eletrotécnica Internacional é a principal organização mundial que publica normas internacionais baseadas em consenso e gerencia sistemas de avaliação da conformidade para produtos elétricos e eletrônicos, sistemas e serviços, conhecidos coletivamente como eletrotécnica.”IEC sitio.

Desta forma alguns preceitos devem ser levados em consideração para o correto desenvolvimento do cálculo de curto circuito manual ou desenvolvidos através de aplicações computacionais. A filosofia para cálculo via padrão IEC deve ser seguida para que os resultados expressem valores esperados e consoantes com a normatização.

As normas IEC são para cálculo de curto-circuito e classificação de equipamentos em sistemas de corrente alternada operando em 50 Hz ou 60 Hz. Eles cobrem curtos trifásicos, fase-terra, fase-fase e falta fase-fase-terra.

IEC 60909 e os padrões associados classificam as correntes de curto-circuito de acordo com suas magnitudes ( máximo e mínimo) e distâncias de falha do gerador ( perto e longe ). Correntes máximas de curto-circuito determinam níveis de corte de equipamentos, enquanto correntes mínimas ditam as configurações do dispositivo de proteção. A proximidade do gerador determina se é ou não necessário modelar o decaimento componente AC no cálculo. Para a norma  IEC, cálculos de curto-circuito, uma fonte de tensão equivalente a localização de falhas substitui todas as fontes de tensão. Um fator de tensão  é aplicado para ajustar o valor da fonte de tensão equivalente para os cálculos de corrente mínimos e máximos.

Todas as máquinas são representadas pelas suas impedâncias internas. Tap`s dos Transformadores em uma posição específica. Impedâncias do sistema deverão ser assumidas como equilibrada para as três fases, e o método de componentes simétricas é usado para cálculos das faltas desequilibradas. Os cálculos consideram distância elétrica a partir da localização das falhas para os geradores síncronos. Para uma falta longe do gerador, os cálculos assumem que o valor de estado estacionário da corrente de curto-circuito é igual à corrente de curto-circuito simétrico inicial. Capacitâncias de seqüência zero de linhas de transmissão, cabos e admitâncias shunt são considerados para os cálculos de faltas desequilibradas (LG). Na maioria dos casos a componente DC decai para zero. Porem, para uma falta próxima ao gerador, os cálculos levam em consideração o decaimento para as componentes AC e DC. As proporções R / X equivalentes determinam as taxas de decaimento de ambos os componentes.

2.2 O sistema de potência de uma planta de saneamento

Para o público geral as indústrias tradicionais, como automobilística e metalúrgica, têm uma grande demanda de energia elétrica e um parque de equipamentos de SEP grandioso. Porem, o consumo e a quantidade de equipamentos do SEP no setor de saneamento  não podem ser postos em segundo plano, já que gera impacto diretamente na demanda bruta das companhias elétricas. Tal fato pode ser explicitado através da gerencia do departamento tecnológico e inovação da Sabesp: “"A Sabesp, em 2008, consumiu 1,84% da energia do Estado de São Paulo, o suficiente para abastecer 4,2 milhões de habitantes " , gerente do Departamento de Gestão de Energia da Sabesp.” Site Sabesp.

Desta forma uma planta de bombeamento de água bruta é constituída de equipamentos de potência elevada. Comumente poderão ser vistos transformadores, motores, inversores de freqüência de média tensão com elevado valores de potencia. Não é uma situação atípica a presença de motores síncronos em média tensão e linhas de transmissão em 138 kV em uma planta destinada ao bombeamento. Junto com todo este equipamento  temos os inevitáveis problemas com manutenção, operação, modernização, eficiência energética e gerenciamento de contratos de fornecimento de energia.

2.3 Aplicações computacionais para calculo de curto circuito

As empresas de engenharia que fazem estudos de curto circuito usam aplicações computacionais comerciais para organizar, acelerar e compor cenários múltiplos manipuláveis. Esta forma de trabalho não isenta o engenheiro de conhecer os preceitos da normatização para cálculo de curto circuito e o procedimento de cálculo manual.  Embora cada software ao ser desenvolvido passe por diferentes testes e comprovação de resultados via cálculos manuais, é completamente passivo o caso de ao se compor um cenário os dados de entrada não estejam devidamente tratados e acarretem uma inconsistência de resultados.

A lista de aplicativos para a finalidade desenvolvida neste trabalho é deveras extensa. Para compor uma visão geral sobre os aplicativos podemos listar alguns mais utilizados juntamente com um breve comentário de seu uso:

ANAFAS - programa computacional para cálculo de curtos-circuitos que permite a execução automática de grande número de faltas, inclusive deslizantes, e resultados orientados a pontos de falta ou de monitoração. Possui também serviços auxiliares como cálculo de equivalentes e estudo de superação de equipamentos.

ETAP - As funções incluem análise arc flash, análise de fluxo de carga, análise de curto-circuito, motor de partida, OPF, análise de estabilidade transitória, partida de geradores, a estimativa de parâmetros, dimensionamento de cabos, otimização de tap`s de transformador , avaliação da confiabilidade, linha de transmissão cálculos constantes de linha de transmissão, análise harmônica,coordenação de proteção, fluxo de carga , dimensionamento de bancos de baterias, projeto de rede de aterramento e integração com mapa GIS.

SKM - As funções incluem fluxo de carga, curto-circuito, análise de carga e demanda, OPF,horários de carga, dimensionamento de alimentador e transformador, coordenação de proteção (CAPTOR), análise de arco elétrico, partida transitória de motores  (TMS), análise harmônica (HI_WAVE), estabilidade transitória (I * SIM), confiabilidade de distribuição, projeto de rede de aterramento (GroundMat), fluxo de carga e análise de curto-circuito em sistemas DC, dimensionamento de banco de baterias e avaliação de equipamentos.

PSCAD - é um ambiente eletromagnético no domínio do tempo de simulação transitória e ferramenta de estudo, criado em 1988 e lançado comercialmente em 1993. É um simulador dinâmico de múltiplo propósito, com particular especialização em aplicações HVDC.

EASYPOWER - um software de análise de sistemas de energia integrado, que inclui os seguintes módulos: Análise de arco voltaico, fluxo de carga, curto-circuito, OPF, coordenação de proteção, estabilidade dinâmica, transitório de partida de motores, análise harmônica e dimensionamento automático de alimentadores, disjuntores, chaves seccionadoras, fusíveis, busway, CCMs, painéis, etc com os requisitos NEC.

Para o estudo de caso ao qual este trabalho desenvolve as aplicações ETAP 7.0 e SKM 6.5 foram adotadas para composição de tabela de resultados e elementos a serem comparados com o cálculo manual. Desta forma a planta em estudo teve três distintas abordagens de soluções ao problema de cálculo de corrente de curto circuito.

3. Estudo de caso

3.1  Diagrama unifilar da unidade

Para uma melhor visão do problema de calculo de curto circuito proposto neste artigo o diagrama unifilar abaixo exprime a configuração da unidade de bombeamento de uma empresa de saneamento.

CONCECIONÁRIA

34,5 Kv

I

DJ. L2

Linha 2

SEC.

SEC.

SEC.

SEC.

DJ. L1

SEC.

SEC.

DJ. T2

DJ. T1

T1

10MVA

T2

10MVA

DJ. INTER

INTER

Linha 1

CONCECIONÁRIA

34,5 Kv

2,4 KV

2,4 KV

T110MVA

Figura 1- Diagrama unifilar da unidade de bombeamento

3.2 Condições operativas

A unidade tem condições limitantes para a operação que devem ser respeitadas. Tais condições foram delimitadas na fase de projeto. São condições determinadas pela concessionária local ou limites operativos hidráulicos suportáveis pela adutora.

As linhas de chegada em 34.5kV não devem se paraleladas de acordo com a concessionária.

Os dois transformadores de força, 2 x 10MVA - 34,5/2,4 KV, não devem ser paralelados.

Toda a carga da Estação pode ser alimentada simultaneamente pelos dois transformadores, não paralelados (barras de 2.4kV não interligadas), ou, por um dos transformadores com as barras de 2.4kV interligadas.

Os 4(quatro) dos 7 (sete) motores de 1750cv funcionando simultaneamente.

Partida direta dos motores um de cada vez.

Resistência de aterramento, 3.44Ω , ligada ao neutro dos transformadores.

3.3 Banco de dados

3.3.1 Impedância equivalente e dada da concessionária no barramento de 34.5 kV:

Para a composição dos dados para cálculo é imprescindível que a concessionário repasse os dados de curto e impedância equivalente no ponto de entrega. Para este caso foi enviado folha de dados retirada do software ANAFAS com os dados necessários. Deve ser frisado que os dados estão na base de 34.5kV e potencia de 100MVA.

RELATORIO DE DADOS DE CURTO-CIRCUITO

X-------------X---------X---------X-------X----------X----------X------X-----X

IDENTIFICACAO    Z1        Z0             TRIFASICO  MONOFASICO

NUMERO         MOD(pu)   MOD(pu)   X0/X1   MOD(MVA)   MOD(MVA)    KV   ATERR

NOME           ANG(gr)   ANG(gr)   R0/X1   ANG(gr)     ANG(gr)

X-------------X---------X---------X-------X----------X----------X------X-----X

00001          0.3286    1.8673    5.78     304.30     118.86   28.22  ARS

Água  34.5kV    69.08     71.98    1.88     -69.08     -71.23

Figura 2 – Folha de dados da concessionária, software ANAFAS.

3.3.2  Impedância dos transformadores de potência:

Tensões : 34.5kV / 2.4kV

Ligações:   /  Y aterrado

Potência:     7500kVA

Impedâncias: 	Z T1 =  6.40 % e Z T2 =6.45% ( bases = 7500kVA e 36225V )

Em pu, na base de 100MVA e 34.5 kV, tem-se que:

Zp T1 = 0,4704 pu e Zs T1 = 0,4704 pu

Zp T2 = 0,4740 pu e Zs T2 = 0,4740 pu

Resistência de aterramento do neutro do secundário do transformador:

RAT = 3.44 - 5%  = 3.268

Z base = V2base / S base = 2.42 / 100 = 0.0576

RAT = 3.268 / 0.0576 = 56.73 pu

3.3.3   Características dos motores de potência:

In = 385 A

X = 0,178  pu  ( base =   1750 KVA) ou  = 10,16pu( base = 100 MVA)

I partida simétrica ( 5,6  x  In ) =  2156A

Tempo de partida   =     7   seg

Suportabilidade térmica (190 % de In   por  1 min) = 732 A

3.3.4 Fórmulas para cálculo de corrente de curto circuito conforme IEC 60909

Fórmula para cálculo de corrente de curto circuito inicial simétrica:

(1)

I”k - Corrente de curto inicial simétrica;

C - Fator de ajuste para tensão equivalente para corrente mínima e máxima;

Un - Tensão nominal;

Zk – Impedância equivalente no ponto de falta.

Fórmula para cálculo de corrente de pico do curto circuito:

(2)

Ip – Corrente de pico assimétrica;

I”k - Corrente de curto inicial simétrica;

K – Função da relação R/X do ponto da falta;

Fórmula para cálculo de corrente de corte para faltas distantes de máquinas rotativas:

(3)

Ib – Corrente de corte;

I”k - Corrente de curto inicial simétrica;

Fórmula para cálculo de corrente de corte para faltas próxima de máquinas rotativas síncronas:

(4)

Ib – Corrente de corte;

I”k - Corrente de curto inicial simétrica;

- Fator de decaimento AC;

Fórmula para cálculo de corrente de corte para faltas próxima de máquinas rotativas assíncronas:

(5)

Ib – Corrente de corte;

I”k - Corrente de curto inicial simétrica;

- Fator de decaimento AC;

q – Fator de decaimento AC;

Location:	Elevatória de água bruta

Engineer:	Amon Martins de Carvalho Vieira

Study Case:   SC – Curto circuito

7.0.0

Page:	1

SN:    	12345678

Filename:	EAB.TO

Project:	Exemplo de cálculo para TCC  SOCIESC

ETAP

Contract:

Date:	07-11-2013

Revision:	Base

Config.: 	Normal

Fault at bus:

Looking into "From Bus"

ID

Symm. rms

From Bus

ID

Va

From Bus

To Bus

% V

kA

% Voltage at From Bus

Contribution

3-Phase Fault

Vb

Vc

Ia

3I0

R1

X1

R0

X0

kA Symm. rms

% Impedance on 100 MVA base

Line-To-Ground Fault

Positive & Zero Sequence Impedances

Nominal kV

Voltage c Factor

Barra 5

=

1.10 (User-Defined)

=

2.400

Barra 5

Total

0.00

31.780

0.00

172.35

173.72

0.439

0.439

1.81E+004

9.88E+001

1.12E+001

8.25E+001

Barra3

Barra 5

3.96

20.470

0.10

172.31

173.72

0.335

0.439

1.81E+004

9.88E+001

1.64E+001

1.28E+002

Barra 7

Barra 5

2.27

2.828

0.02

172.36

173.72

0.026

0.000

1.38E+002

9.25E+002

Barra 8

Barra 5

2.27

2.828

0.02

172.36

173.72

0.026

0.000

1.38E+002

9.25E+002

Barra 9

Barra 5

0.00

0.000

0.00

172.35

173.72

0.000

0.000

Barra 12

Barra 6

2.27

2.828

0.02

172.36

173.72

0.026

0.000

1.38E+002

9.25E+002

Barra 13

Barra 6

2.27

2.828

0.02

172.36

173.72

0.026

0.000

1.38E+002

9.25E+002

Barra 2

Barra3

72.12

20.470

99.85

100.00

100.07

0.335

0.439

1.80E+004

8.87E+001

1.31E+001

1.24E+002

*

Motor 1

Barra 7

104.35

2.828

104.35

104.35

104.35

0.026

0.000

1.22E+002

9.12E+002

Motor 2

Barra 8

104.35

2.828

104.35

104.35

104.35

0.026

0.000

1.22E+002

9.12E+002

Motor 6

Barra 12

104.35

2.828

104.35

104.35

104.35

0.026

0.000

1.22E+002

9.12E+002

Mtr17

Barra 13

104.35

2.828

104.35

104.35

104.35

0.026

0.000

1.22E+002

9.12E+002

Barra 6

Barra 5

0.00

5.656

0.00

172.35

173.72

0.052

0.000

Barra 1

Barra 2

72.12

1.424

99.85

100.00

100.07

0.011

0.000

#   Indicates a fault current contribution from  a three-winding transformer

*   Indicates a zero sequence fault current contribution (3I0) from a grounded Delta-Y transformer

:

3-Phase

L-G

L-L

L-L-G

31.780

:

:

:

75.202

20.470

0.439

1.039

0.439

0.439

27.481

65.029

27.481

27.481

27.589

65.286

27.589

27.589

SHORT- CIRCUIT REPORT

Initial Symmetrical Current  (kA, rms)

Peak Current  (kA),  Method C

Breaking Current  (kA, rms, symm)

Steady State Current  (kA, rms)

Figura 2- Folha de resultados ETA 7.0

| Project: EAB.TO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unbalanced IEC Fault 909 Report |  |  |  |
| IEC_FAULT Settings |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Report Option | Standard Report, with Calculation Details |  |  |  | Pre-Fault Voltage | Use Voltage Factor (c) |  |  |
| Short Circuit Type | Balanced & Unbalanced Isc |  |  |  | Max or Min | I max |  |  |
| Faulted Bus | All Buses |  |  |  | Tmin | 0,02 |  |  |
| System Modeling | Use Sequence Network to Calc Ip & Idc Factors |  |  |  | Include Tap | No |  |  |
| Specific Voltages | cmin | cmax | Voltage Ranges |  | cmin | cmax |
| 230 | 0,95 | 1,05 | 0 | 1.000 | 1,00 | 1,05 |
| 400 | 0,95 | 1,05 | 1.000 | 35.000 | 1,00 | 1,10 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 35.000 | 230.000 | 1,00 | 1,10 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 230.000 | 765.000 | 1,00 | 1,10 |
|  | ---------------------------------------------------------------------Fault Data Based on Fault Type--------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| Fault Location |  | Type | Ik" | ip | iDC | Ib |  |  |
| Bus Name |  |  | kA | kA | kA | kA |  |  |
| Barra 5 |  | LLLE | 31,25 | 72,95 | 14,85 | 29,85 |  |  |
| Bus Voltage: | 2,4 | LE | 0,45 | 0,65 | 0,00 | --- |  |  |
| PreFault Vpu: | 1,1 | LL | 27,06 | 63,09 | 12,52 | --- |  |  |
| C Fact: | 1,1 | LLE | 27,17 | 63,17 | 12,35 | --- |  |  |

Figura 3- Folha de resultados SKM Power*tools for Windows 6.5

Tabela comparativa entre os dados obtidos através das aplicações computacionais e dos cálculos obtidos manualmente. A proposta é expor de maneira condensada os resultados alcançados através da normatização IEC 60909.

| Forma de cálculo | Corrente inicial simétrica I”k |  |  | Corrente de corte Ib |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trifásico | Bifásico | Monofásico | ------------------- |
| ETAP 7.0 | 31.780 KA | 27.481KA | 0.439KA | ------------------- |
| SKM (Power*tools) | 31.25KA | 27.06KA | 0,45KA | 29.85KA |
| Cálculo Manual | 29.43KA | 25.49KA | 1,27KA | 29.43KA |

Tabela 1- Comparativo entre valores calculados via programas e cálculo manual.

- CONCLUSÃO

Os cálculos executados através das aplicações computacionais apresentaram coerência com os cálculos manuais. Os valores apresentaram algumas diferenças por possíveis características próprias dos algoritmos implementados nos softwares ETAP 7.0 e SKM Power*tolls. As aplicações computacionais proporcionaram a guarda organizada de dados em cenário de fácil manipulação entendimento e conferência. Dado a simplicidade da instalação os cálculos poderiam ter sido feitos através de cálculos manuais. Mas para a execução de estudo de sistema mais complexo é indicado o uso de aplicação computacional para a consistência e organização dos dados.

REFERÊNCIAS

KINDERMANN, Geraldo; Curto circuito. Porto Alegre: SAGRA LUZZATO, 1997.

MAMEDE FILHO, João; Proteção de Sistemas Elétricos de Potência. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

M.GERS, Juan ; J.HOLMES, Eduard; Protection of eletricity networks. Londres: IET,2004.

J.LEWIS, Blackburn; J.THOMAS, Domin; Protective Relayng: Principles and aplications.Nova York: 2006.

OPERATION TECNOLOGY, INC; ETAP 7.0 User Guide. Califórnia do Sul: Maio 2009.

SKM SYSTEMS ANALYSIS, INC; Power*tools for windows tutorial. Estados Unidos: 2008.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION-IEC.Net, Genebra. Disponível em:< http://www.iec.ch/about/activities/?ref=menu>. Acesso em: 22 out 2013.

SABESP.Net,São Paulo . Disponível em: <HTTP://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secao=461> . Acesso em 5 nov 2013.

OPEN ELETRICAL. Net, Austrália. Disponível em:

<http://www.openelectrical.org/wiki/index.php?title=Power_Systems_Analysis_Software>. Acesso em 2 nov 2013.

COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN CALCULATION OF SHORT-CIRCUIT MANUAL VERSUS COMPUTER USE TOOL IN SUBSTATION POWER PUMPING COMPANY OF SANITATION.

##### Amon Martins de Carvalho Vieira

Abstract: Prior knowledge of the magnitude of the short circuit current of a given installation is a key to the development of the electrical design of substations and facilities in general . The correct sizing of various elements of a plant must meet among others the study of short circuit. Maneuver elements and protection such as circuit breakers and disconnectors must be designed to withstand and overcome the magnitude of this current . The ground grid is an item that should also , in its design , Icc take into consideration . For values ​​of step voltage and touch voltage are closely linked to the study of short circuit. Still in the field of human protection the garment anti flame is another case of using data Icc for proper sizing and use . Basic services such as sanitation , may be compromised if not assess the magnitude and consequence of short circuit currents . It is crucial to the study of short circuit for protecting equipment and people. The adoption of computer applications for such a study is of great value in the organization of the study and to obtain reliable values ​​and liable to formulate scenarios .

Key words: Calculation, Short circuit simulations, ETAP, Sanitation.

Graduado em tecnologia de sistema de telecomunicações e Pós-graduado em didática do ensino superior pela Faculdade Anhanguera – Taguatinga DF.

Graduado em tecnologia de sistema de telecomunicações e Pós-graduado em didática do ensino superior pela Faculdade Anhanguera – Taguatinga DF.